附件5

2015年下半年全省工程质量两年治理和三年“双提升”行动大检查项目情况一览表

| 序号 | 工程名称 （抽查单位工程名称） | 建设单位 | 项目 负责人 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在问题 | 符合率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平潭综合实验区中原小区农民安置房三、四组团（B标段） （4#楼） | 平潭综合实验区国有资产投资有限公司 | 李家金 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 沈瑞荣 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 庄后钦 | - 8层9×B-E轴墙梁节点回弹推定值为C42.1，取芯验证强度为C35.2，均不能满足C45设计强度； - 屋面梁：18-21×A梁、11-13×A梁、16-19×B过4.3米梁，加密箍筋个数少3个； - 28层模板支撑体系：立柱支托可调螺杆长度超过200mm的，发现6处；水平拉杆漏设6处，扫地杆漏设3处； - 临边防护：26层采光井4边未设立面防护； - 临时用电：钢筋加工区的综合配电箱漏电保护器的漏电动作电流值为50mA、0.1S，不符合规范要求的≤30 mA、0.1S的要求； - 抽查塔式起重机（备案号闽AG-T00400）：主电缆接长未用中间接线盒；起升钢丝绳个别位置扭曲变形；未按使用说明书要求安装内撑杆，现场安装的附墙撑杆截面尺寸与经专家论证的方案不符； - 在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管； - 施工单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录。 | 92.9 | 督促全面停工改正 |
| 2 | 莆田北岸国际花园 （1-1#楼） | 福建省华筑房地产开发有限公司 | 徐元英 | 福建华鸿建设工程有限公司 | 郭贺龙 | 福建盛越建设有限公司 | 黄国强 | 1、 1-1#楼六层3个构件、3个节点回弹值低于设计强度等级，经取芯后仍有2个构件、3个节点芯样混凝土强度低于设计强度； 2、 1-1#楼六层1-3轴×1-F轴~1-D轴剪力墙墙底在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 3、1-2#楼十一层剪力墙1-35轴×1-C轴GBZ11拉钩缺失6道； 4、1-1#楼十二层1-6轴~1-9轴×1-C轴~1-D轴有4处立柱自由端高度大于规范要求，达700mm； 5、1-1#楼十二层1-6轴~1-9轴×1-C轴~1-D轴支撑体系有38处未设水平拉杆，23处框架梁、剪力墙等主要受力构件主龙骨采用圆钢管。 6、落地架发现有5处未按规范设置连墙件； 7、安全网未采用阻燃性安全网； 8、未能提供钢管产品合格证、质检报告以及扣件生产许可证、产品合格证； 9、临时用房采用泡沫夹芯板材，燃烧性能等级达不到A级； 10、塔式起重机（备案号闽BA-T00070）基础有明显积水； 11、监理单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的工程进行巡查并做好可追溯记录。 | 89.8 | 督促全面停工改正 |
| 3 | 泉州市台资企业协会会馆及商住小区—B区1#、2#楼 （1#楼） | 乡景（福建）房地产开发有限公司 | 庄黎明 | 福建省恒杰建筑工程有限公司 | 肖小强 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 张建军 | 1、五层F轴×4轴~7轴墙顶在混凝土子分部验收前擅自进行修补； 2、抽测三层3个构件、3个节点，有1个节点回弹值低于设计强度等级，经取芯后仍不满足设计强度； 3、九层模板支撑体系有5处未设置水平拉杆； 4、九层模板支撑系统发现4处未使用顶托； 5、未能提供钢管质量合格证、质检报告，扣件产品质量合格证以及可调托撑产品质量合格证、质检报告； 6、未取得《排水许可证》。 | 95.1 | 督促全面停工改正 |
| 4 | 武夷山市工业路棚户区改造项目B地块（万兆广场） （11#楼） | 万兆（武夷山）实业发展有限公司 | 王华亮 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 刘国初 | 宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 李晓溶 | 1、钢筋加工场、模板堆场等场所未按规定设置灭火器； - 施工及监理单位未按照闽建建[2015]38文要求对所承担的建设工程进行自查自纠； - 模板班组未有安全技术交底记录； - 活动房燃烧性能等级达不到A级； - 施工现场未设置排水措施积水严重； - 主体已施工至六层未有桩基子分部中间验收记录； - 东南侧边坡未按设计要求采用支护措施； - 五层7~8轴×C~D轴立柱未使用顶托3处； 9、5~6轴×A~C轴、16~20轴×A~C轴、2~4轴×D~E轴、8~10轴×D~E、11~14轴×D~E轴、15~17轴×D~E轴、21~23轴×D~E轴连墙件少设14处； 10、潜水泵漏电保护器动作电流大于15mA不符合要求； 11、4~7轴交D轴、18~21轴交D轴一层~六层临边无防护； - 塔吊基础积水严重； - 工程桩承载力采用高应变检测，检测数量为12根不符合规范要求，少5根（总桩数为351根）； - 桩身质量检验数量不满足规范要求，少100根（总桩数为351根，单桩单柱）； - 北面边坡未设置截水沟； - 五层7处模板立柱支托可调螺杆长度超过20cm； - 五层4~7轴交D~F轴模板立柱自由端高度达80cm12处； 18、2~4轴×D~E轴、8~10轴×D~E轴、11~14轴×D~E轴、15~17轴×D~E轴、21~23轴×D~E轴、5~6轴×A~E轴、16~20轴×A~E轴外架立杆间距超2米7处； 19、钢筋切断机、弯曲机、拉伸机保护器动作电流大于30mA不符合要求； 20、密目网未按定采用阻燃产品； 21、二层1个构件、3个节点回弹值低于设计强度等级，经取芯后芯样混凝土强度均低于设计要求； 22、施工现场扬尘防治未编制专项施工方案；工地排水未按规定取得排水许可证。 | 74.2 | 督促全面停工 |
| 5 | 武夷木兰都一期 （4#楼） | 福建武夷嘉园房地产开发有限公司 | 韩溪山 | 福建建工集团总公司 | 郑智敏 | 福建工程建设监理有限公司 | 林金太 | 1、二十六层4-17轴×4-A轴~4-C轴剪力墙墙底有一处修补且无修补记录； 2、三十层发现4处立杆可调螺杆长度超过200mm； 3、三十层梁板发现11处立柱未设置水平拉杆； 4、三十层发现4处立柱自由端长度大于规范要求； 5、落地式脚手架北侧发现有5处未设置连墙件； 6、发现有4个电梯井口未进行安全防护； 7、未能提供扣件生产许可证、产品质量合格证； 8、现场扬尘防治专项方案未经施工总承包单位及总监签字； 9、塔式起重机（备案号闽BC-T0003P）前臂与5#楼塔机前臂安全距离不足； 10、施工单位技术、质量部负责人未到场参加地基与基础验收。 | 91.8 | 督促局部停工改正 |
| 6 | 上实泉州海上海项目C-8-2地块11#楼及地下室 （A栋） | 泉州市上实投资发展有限公司 | 陈文 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 石磊 | 厦门长实建设有限公司 | 曾庆月 | 1、八层2轴偏东2m×H轴剪力墙墙底处在混凝土子分部验收前擅自修补； 2、十二层三级钢直径25的钢筋机械连接接头取样已送检，但未在原位进行取样； 3、一至三层裙房混凝土子分部未验收，现场已开始砖墙砌筑； 4、十二层模板支撑系统发现4处未使用顶托； 5、可调托撑未能提供产品质量合格证、质检报告； 6、未能提供《排水许可证》； 7、11#楼A栋塔式起重机（备案号闽CS-T00605）力矩限制器不动作； 8、施工单位技术、质量部门负责人未到场参加桩基子分部验收。 | 94.9 | 督促局部停工改正 |
| 7 | 平潭综合实验区正荣·御湖湾(5#楼) | 正荣山田(平潭)投资发展有限公司 | 钟新章 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 陈凌 | 福建工大工程咨询监理有限公司 | 卢碧先 | 1、9层1-26×A-L轴柱墙钢筋，现场检查已经隐蔽，但无法提供签字手续完整的隐蔽工程验收记录； 2、抽查9层：3/E轴柱、3/A-C轴柱、13/D轴柱：其中3/A-C轴柱三级钢Φ18钢筋偏位有6根；节点加密箍筋个数少于规范3个； 3、抽查5层发现：1/E轴、3/E轴、6/H轴、10/G轴、10/H轴、17/H轴、17/G-D轴、21/A-D轴、21/D-G轴9处主要受力构件外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 4、10层模板支撑体系：立柱支托可调螺杆长度超过200mm的，发现11处；扫地杆7处未设置、剪刀撑4处未设置；立柱自由端高度大于规范要求的10处； 5、4层悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍的，发现12根； 6、5#楼落地架已拆除，但未能提供审批资料； 7、抽查塔式起重机（备案号闽AG-T00653）：未按使用说明书要求安装防扭梁（附着框内撑）；平衡重安装与使用说明书不符； 8、已施工完毕的4~6层的楼梯段,4~6层的跃层楼梯两侧均未做防护； 9、主体结构施工至10层梁板模板，未安装施工升降机； 10、在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。 | 87.2 | 督促局部停工改正 |
| 8 | 中扬国际城7#~9#、34#楼及其地下室，35#楼 （35#楼） | 漳州中扬房地产开发有限公司 | 卫强 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 郑景阳 | 福建安华发展有限公司 | 卢勇津 | 1、未按规定设置洗车台； 2、底层有1间用木模板搭设的员工宿舍； 3、通往35#楼道路未硬化； 4、三层11-12×D-E模板支撑属高大模板（支撑高度为7.8~16.5m），施工方案未经专家论证已开始施工； 5、斜屋面梁施工错误，设计要求交于框架柱，但实际交于水平框架梁； 6、项目部未建立施工现场扬尘防治专项方案报备制度； 7、施工现场主要道路未硬化处理，无沉淀池； 8、抽查第三层(11)~(12)×(D)~(E)轴范围梁模支承架(钢管扣件式，搭设高度大于8.0m)：立柱未使用顶托，实际采用水平杆配合扣件受力；步距均超过1.5m(多于9处)； 9、验收记录内容与实际不符(例如：现场无卸料平台架及悬挑架内容，却均有验收合格内容记录)、未注明验收部位、未注明验收时间，验收资料造假； 10、主节点处小横杆缺失较多(超过9处)； 11、由于楼板未预埋连墙件用的钢管，现场连墙件均采用抱柱方法解决，但连接点距离架体主节点均超过300mm，不符合规范要求； 12、抽查第三层(11)~(12)×(D)~(E)轴范围梁模板支承架(钢管扣件式，搭设高度超过8.0m)：扫地杆、水平拉杆、剪刀撑均漏设（多于9处）；因为该层梁(梁顶面标高16.5m)为空梁(周边无楼板，也未搭设满堂架)，该施工作业层无任何安全防护措施(共八条边)； 13、抽查三层柱，9×D、9×C、8×C、7×C、8×D、3×1/C、1×1/C、2×E、1×D、4×A、4×B等框架柱柱脚蜂窝，1×B、9×B等框架柱柱脚孔洞、露筋。 | 72.7 | 督促局部停工改正 |
| 9 | 诏安溜溜果园食品有限公司厂房-5号及综合楼（综合楼） | 诏安溜溜果园食品有限公司 | 阮全斌 | 诏安县第三建设工程有限公司 | 林红杰 |  |  | 1、抽查屋面梁板，D×1-2框架梁蜂窝，检查记录未体现； 2、项目经理一问三不知，且多份混凝土浇筑令由他人代签，长期不在岗； 3、施工现场的细沙等易产生扬尘的材料未洒水或采取覆盖等措施； 4、外脚手架密目式安全网未按规定采用阻燃产品； 5、电梯井口、楼梯口均未进行安全防护，共6处； 6、多数楼梯段未做防护，超过9处； 7、横向扫地杆全部跳设（每隔一个主节点设一根），超过9处； 8、各楼层连墙件基本未设或已拆除，少部分临时连墙件设置也不符合规范要求； 9、抽查屋面梁板，B×2-3、C×2-3、C×3-4等框架梁验收前擅自修补； 10、幕墙后置预埋件部分螺栓缺失。 | 75.6 | 督促局部停工改正 |
| 10 | 建瓯市三江国际商住小区 （8#楼） | 福建省建瓯市恒盛房地产开发有限公司 | 陈光林 | 中环建筑（福建）有限公司 | 邓心琳 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 周源强 | - 监理单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录； - 未每层设置消防水枪、水带； - 工地活动房达不到A级防火要求； - 未设置排水措施，地面积水严重； - 十一层连墙件少设3处； - 塔式起重机安全距离小于规范要求且未采取安全防护措施； - 十二层C~H轴×2~4轴模板立柱间距3处达1.2m； - 外架9~11轴×D~J轴、9~21轴×J~Q轴立杆间距大于2m，共4跨； - 潜水泵漏电保护器动作电流大于15mA不符合要求； - 一层内消防三台机具未配开关箱； 11、5~8轴×H~L轴、15~18轴×N~P轴、25~28轴×T~U轴外架与建筑物间距达40cm，共 3处； - 塔吊附着杆与预埋件焊接不牢靠； - 主体结构已施工至十三层未安装施工升降机； 14、现场扬尘防治未编制专项施工方案；未按规定取得排水许可证。 | 87.4 | 督促局部停工 |
| 11 | 建发燕郡A标段主体工程 （12#楼） | 永安兆顺房地产有限公司 | 杨豪侠 | 上海宝冶集团有限公司 | 吴昊 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 郑文建 | 1、施工单位未按照闽建建〔2015〕38号文要求开展第一阶段自查自纠； 2、监理单位未按照闽建建〔2015〕38号文要求开展第一阶段自查自纠； 3、12#楼已施工完毕的主体结构每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管； 4、项目技术人员未向钢管架子工“夏坐贵”“王光权”进行安全技术交底； 5、钢管架子工“王光权”未进行安全教育培训就上岗作业； 6、12#楼5层卸料平台（卸料平台为开口型脚手架）两侧未设置连墙件； 7、12#楼7层发现(2)x(E)轴GBZ16剪力墙混凝土外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 8、12#楼11层模板支撑架立柱存在6处未使用顶托； 9、抽查12#楼12层柱钢筋工程安装，发现直径25（HRB400）直螺纹套筒连接无检测报告； 10、12#楼13层梁板支撑立柱支托存在3处可调螺杆长度超过200mm；模板支撑可调托撑无产品合格证及质量检验报告，支托板壁厚及螺杆外径不符合要求； 11、12#楼12层梁模板支架立柱存在6处间距达1.5m，不符合方案及规范要求； 12、12#楼4~9层为同一悬挑段，仅验收一次（未按规定在基础完工后搭设前、每搭设6~8m各组织验收）； 13、12#楼4层外脚手架型钢悬挑梁与结构未采用螺栓钢压板或角钢压板连接固定，且发现6处悬挑钢梁未设置前锚固端，悬挑钢梁固定段有效长度小于悬挑段长度1.25倍； 14、抽查塔式起重机（备案号：闽GB-T00533）存在下列问题：爬升套架滚轮多处连接不灵活；起重臂倒数第二节开口销未张开；起重臂吊钩销轴有一个开口销漏装；“四方”验收表格无验收意见，应量化的无量化数据； 15、塔式起重机（备案号：闽GB-T00533）附着装置（撑杆）多处连接螺栓松动，连接不牢靠； 16、12#塔式起重机（备案号：闽GB-T00533）、6#塔机拉杆与5#塔机起重臂安全距离不足2米； 17、12#楼施工电梯（备案号：闽GB-S00444）已安装至15层，高度39米，首检安装高度为12米，12米以上无四方验收记录； 18、12#塔式起重机（备案号：闽GB-T00533）力矩限制器未按定码变幅、定幅变码分别设置并调整； 19、12#楼施工电梯（备案号：闽GB-S00444），所有标准节螺栓螺母朝下，不符合标准规定； 20、12#楼卸料平台两侧及外架开口处未设置横向斜撑。 | 86.6 | 督促局部停工 |
| 12 | 天瑞花园 （7#楼） | 沙县天成瑞源房地产有限公司 | 张德品 | 中铁二局第六工程有限公司 | 骆弟军 | 厦门长实建设有限公司 | 刘知强 | 1、7#楼地基与基础混凝土子分部未验收，主体结构已施工至14层； 2、施工单位未按照闽建建〔2015〕38号文要求开展第一阶段自查自纠； 3、7#楼15层梁板模板支撑架未采取有效拉结，水平拉杆、扫地杆设置数量不足，未按方案设置剪刀撑； 4、7#楼8层悬挑钢梁发现3处未设置前固定顶端； 5、7#楼塔机（备案号：闽GB-T00524）维保不到位，主卷扬钢丝绳断丝严重，已达到报废标准，现场仍在使用； 6、7#楼15层梁板支撑发现6处立柱支托可调螺杆长度超过200mm；碗扣式钢管锈蚀，下碗扣焊缝不饱满；模板支撑可调托撑螺杆外径及支托板壁厚不符合要求； 7、7#楼9层外脚手架发现3处连墙件设置不符合规范及方案要求（2处为2步5跨，1处为2步7跨）；外脚手架型钢悬挑梁与结构未采用螺栓钢压板或角钢压板连接固定； 8、7#楼塔机（备案号：闽GB-T00524）采用非原厂附着装置，无专家论证资料； 9、7#楼塔机（备案号：闽GB-T00524）驾驶室操作手柄零位保护被绑住，采用多批次不同型式的标准节，导致顶升横梁防脱装置不起作用； 10、7#楼楼梯口处外围未设置防护栏杆； 11、7#楼15层卸料平台架体未高出作业层一步，8层悬挑层未采用硬质材料封闭。 | 91.1 | 督促局部停工 |
| 13 | 福州长乐力沃•滨海国际 (8#楼) | 福建力沃置业有限公司 | 陈锦文 | 福建景翔建设工程有限公司 | 柳儒教 | 福建璟源工程监理有限公司 | 李继昌 | 1、施工单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录； 2、在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管； 3、17层：9×B-1/B剪力墙、5×B-1/B剪力墙、12×A-B剪力墙，发现部分纵向受力钢筋偏位不符合要求； 4、13层：26×A-B剪力墙、5×B-1/B剪力墙存在外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 5、塔机（备案号闽AA-T00717）2014年12月17日首次安装质量检测后至今未定期检测。 | 94.5 | 督促责令改正 |
| 14 | 福州恒力博纳广场（北区） (5#楼) | 福建恒力博纳广场发展有限公司 | 李荣祥 | 南通四建集团有限公司 | 左晓伍 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 彭靖 | 1、22层砼外观发现：W×25~32、Q×1/25~30、7×B~D、9×A~B、G×10~16共5处外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 2、32层碗扣式模板支撑体系：阳台处立柱单独支撑未与梁板形成满堂架受力，水平拉杆多处缺失；空调板等构件立柱未拉结，自由端高度有多处超过规范要求的650mm； 3、塔式起重机（备案号：闽AJ-T00067）附墙装置与建筑物的连接螺栓与论证方案不一致； 4、 施工升降机（备案号闽AH-S00620）：未按说明书和计算书要求安装可调斜撑杆；自由端高度9.75米，超过使用说明书要求（说明书要求为9米）；无第10道附着四方验收记录； 5、监理单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录。 | 91.3 | 督促责令改正 |
| 15 | 福州长乐万钢•外滩公馆 (3#楼) | 长乐鑫榕房地产开发有限公司 | 吴东平 | 福建省二建建设集团有限公司 | 瞿生亮 | 扬州同德工程管理有限公司福州分公司 | 李峰 | 1、填充墙构造柱后置筋位置不准确，节点区箍筋未加密； 2、在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管； 3、楼层边临边防护发现未做到位； 4、施工单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录； 5、监理单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录。 | 96.2 | 督促责令改正 |
| 16 | 福州海西商务大厦主体建设工程施工项目 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 邱延芳 | 中国建筑股份有限公司 | 李统瑞 | 福建工程建设监理有限公司 | 张力新 | 1、17层北侧筒外临边未做防护，部分井口、洞口未做防护，部分楼层临边采用钢丝绳索柔性结构做临边防护，防护不规范，存在较大安全隐患； 2、27层支撑体系构造措施，水平拉杆漏设多处； 3、施工单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对建设工程进行巡查并做好可追溯记录； 4、监理单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录。 | 95.3 | 督促责令改正 |
| 17 | 平潭综合实验区正荣·润海二期 (9#楼) | 正荣山田（平潭）置业发展有限公司 | 童建华 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 汪坤德 | 福建盛越建设有限公司 | 邓振明 | 1、4层存在：18×B-E、19×N-K2处主要受力构件外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 2、查阅8层梁板模板安装报验资料，发现模板安装报验资料由他人代签； 3、8层模板支撑体系：立柱支托可调螺杆长度超过200mm的10处； 4、9#楼底圆盘锯的电源进线采用三芯电缆，没有设置接零保护线； 5、塔式起重机（备案号闽AG-T00433）：未按使用说明书要求安装附墙内撑杆；右吊笼与施工脚手架的安全距离不足0.2m； 6、在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带软管； 7、监理单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录； 8、在工程施工阶段，项目经理无故不在施工现场。 | 93.4 | 督促责令改正 |
| 18 | 平潭综合实验区长福麒麟海湾一期(12#、13#、15#楼) | 平潭长福文化地产有限公司 | 杨春贵 | 福建省高华建设工程有限公司 | 方海春 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 曹继泉 | 1、29层：12×A-D构件、16×D-F构件、20×A-D构件，发现2根主筋偏位； 2、25层：1×D2GBZ2、23×E2GBZ13、5×D2GBZ10、27×E2GBZ11、38×F2GBZ14,多处受力构件存在严重的外观质量缺陷； 3、25层：J×45-47、37×L-G、42×J-G、35×E2GBZ11、12×E-F、31×A-D2GBZ19,以上主要受力构件外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 4、28层模板支撑体系：发现多处立柱支托可调螺杆长度超过200mm； 5、22层悬挑架：N轴交6、11、21、26、36、42轴各有2根悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍； 6、塔机（备案号：闽CF-T01068）：基础周边有明显积水；塔机爬梯固定螺栓个别缺失； 7、24层采光井4边临边均未设立面防护； 8、在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管； - 砌体施工至23层，但混凝土结构验收仅至18层； 10、监理单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录。 | 90.7 | 督促责令改正 |
| 19 | 世界名木与古典家具展览中心2#、3#、6#、7#楼地下室 （6#楼） | 长泰闽虹文化产业投资有限公司 | 郑朝阳 | 福建省武安建筑工程有限公司 | 林笔章 | 厦门则律工程管理有限公司 | 杨献平 | 1、未按规定设置消防水枪、水带及软管； 2、通往6#楼安全出入口的施工现场主要道路未按规定进行硬化处理； 3、施工现场主要道路多处未硬化处理； 4、施工现场有大量土方未采取覆盖、固化等措施； 5、抽查第7层（扣件式钢管支撑架）：11处模板立柱未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆； 6、地基验槽记录勘察单位未签字； 7、抽查四层梁板：9×B-C和14×B-C框架梁各擅自修补一处； 8、抽查第7层(扣件式钢管支撑架)：发现8处立柱支托可调螺杆长度超过200mm； 9、第7层外架无验收资料； 10、外架第一层西南转角处共5根立杆下部采用搭接接长； 11、楼北侧山墙预留施工电梯处两侧的外架开口端多数楼层均未设连墙件； 12、抽查第2层：3部楼梯各有1个梯段未做安全防护； 13、塔吊2014年12月13日初次安装检测，已超过一年未检测； 14、塔吊基础明显积水； 15、抽查四层梁板，15×C、12×D、12×C柱头和14×B-C框架梁各存在一处蜂窝，15×A柱头存在一处孔洞； 16、楼的西南角架体基础未做硬化和夯实处理； 17、抽查六层夹层梁：4×B、5×B柱头各少一个箍筋； 18、楼北侧山墙预留施工电梯位置两侧外架开口端均未按规范要求设之字横向斜撑 ； 19、楼西侧用扣件式钢管违规搭设了3处高至5层的转料平台钢管落地架，架体与施工外架相连，转料平台架体剪刀撑设置不完整，且未铺设脚手板； 20、5到6层楼梯休息平台立柱纵向受力钢筋锚固长度不符合设计要求。 | 83.2 | 督促责令改正 |
| 20 | 海融·一号作品 （19#楼） | 海融（漳州）房地产有限公司 | 杨伟伟 | 福建六建集团有限公司 | 陈剑鹏 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 吴茂光 | 1、抽查19#楼11层梁板，无浇筑令钢筋已隐蔽； 2、办公用房未按规定配置灭火器，共3处； 3、批号为15817474的HRB400E直径25的三钢钢筋进场后未送检； 4、施工现场进行切割未采取喷雾等方式进行降尘； 5、抽查19#楼：外脚手架密目式安全网未按规定采用阻燃产品 ； 6、附墙装置与说明书不符，最后一道附着框未设置内撑杆 ； 7、塔吊基础有明显积水； 8、第八层转料平台架体两侧各有一根钢丝绳未张紧，无法承受荷载。 | 90.9 | 督促责令改正 |
| 21 | 禹洲·溪堤尚城3号地块地下室及上部工程 （2#楼） | 厦门舜洲房地产开发有限公司 | 江建平 | 厦门中联建设工程有限公司 | 邹国辉 | 合诚工程咨询股份有限公司 | 潘忠祥 | 1、抽查第18层梁板模板支撑架(扣件式)：对应梁部位的支承架扫地杆及水平拉杆漏设，超过9处； 2、抽查第8、9层：卸料平台架中间两个主节点漏设小横杆，采光天井（两个）位置中间两根立杆未设小横杆，共计6处； 3、抽查第8层：卸料平台架漏设1个连墙件，楼北侧凹入位置外架未设连墙件，采光井（两个）位置外架未设连墙件，共计漏设连墙件5处； 4、抽查七层23-44×A-N剪力墙及梁板：44×E-F、40×C-D、23-25×C剪力墙和27×C-D、C×25-27、C×40-41框架梁蜂窝； 5、施工电梯卸料平台架两端及两旁外架开口端均未按规范要求设横向斜撑； 6、本层共设两个转料平台架，其中南侧1个转料平台架已拆除，但量测固定悬挑型钢梁后锚固点距离梁挑出方向楼板边缘为1.4米（不满足固定端长度应大于1.8米的要求），本层另一处正在使用的转料平台架(装在楼北侧) 悬挑型钢锚固区域因被拆除的木模板覆盖无法测量该悬挑型钢锚固长度，但目测与另一处转料平台做法一致； 7、抽查第7层、14层外架（这两层均为设悬挑外架的楼层）：采光井(共两个)位置外脚手架直接往上继续搭设，未在这两个楼层设置型钢梁分段进行搭设。现主体已施工至第18层，采光井虽面积小，但搭设的外脚手架高度实际已超过50米，属超过一定规模的危险性较大分部分项工程，现场未见相应的专项施工方案及由施工单位组织召开专家论证文件资料； 8、抽查第7层、14层外架：较多外架小横杆靠墙一侧端头伸出主节点处扣件盖板边缘的长度不足100mm。 | 92.7 | 督促责令改正 |
| 22 | IOI棕榈城（2012JP01地块）D3地块 （7#楼） | IOI(厦门）置业有限公司 | 黄炜耀 | 中建三局集团有限公司 | 陶豫锋 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 孔珂 | 1、上限位开关失效 ； 2、上极限开关失效 ； 3、抽查第9层：本层多数连墙件与架体主节点距离均超过300mm，未按方案或规范要求设置，卸料平台漏设2个连墙件； 4、抽查33层剪力墙：2×H-L、E×3-6、4×H-K等处剪力墙验收前擅自修补； 5、施工电梯卸料平台架两端均未按规范要求设横向斜撑。 | 94.6 | 督促责令改正 |
| 23 | 环球财富中心广场 （2#楼） | 法新（厦门）置业有限公司 | 李伟奎 | 中建海峡建设发展有限公司 | 陈永福 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 王惠敏 | 1、主体已施工至15层，只有1次外架验收记录，且记录中未注明具体验收范围，只注明主体； 2、抽查第15层：漏设部分水平杆、扫地杆，共计5处； 3、施工电梯卸料平台架两端均未按规范要求设横向斜撑； 4、楼东侧两个转料平台架悬跳型钢锚固长度均小于1.8米（实测约1.45米）。 | 96.0 | 督促责令改正 |
| 24 | 东海火炬科技研发中心7#、8#楼工程 （7#楼） | 厦门火炬集团有限公司 | 陈泽斌 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 黄志明 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 毛建国 | 1、7#A区二十三层梁板浇筑令、12月17日进场钢筋报验由他人代签； 2、抽查十六层梁板A区，P7×PA-PB框架梁一处擅自修补； 3、抽查第18层：型钢悬挑梁外端卸载钢丝绳漏设超过10处； 4、抽查第12、13、18层：卸料平台架中间两个连墙件均漏设共计6处；第13层卸料平台架旁的外架开口端漏设1个连墙件； 5、抽测10层P3×PF框架柱节点（设计C50），取芯验证值分别为46.4MPa； 6、施工电梯卸料平台架两侧未设横向斜撑； 7、抽查第18、19层共四个转料平台架：每个转料平台架两侧均有一根卸载钢丝绳为松驰状态，无法承载，且转料平台架外端部未设防护栏； 8、抽查第5层：顶棚木模板有3块未拆除，处于半脱落状态。 | 94.6 | 督促责令改正 |
| 25 | 香槟国际 （11#楼） | 莆田中辰房地产开发有限公司 | 贲景辉 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 易军 | 福州市建设工程管理有限公司 | 林晓峰 | 1、对六层11-5轴交H-J轴剪力墙墙中部进行修补且无修补记录； 2、未能提供悬挑架验收记录，悬挑架达到设计高度无验收记录； 3、三层楼梯段有3处未进行防护； 4、临时用房采用泡沫夹芯板材，燃烧性能等级达不到A级； 5、未能提供施工现场扬尘防治专项方案及《临时排水许可证》； 6、塔式起重机（备案号闽BE-T10192）基础有明显积水； 7、施工升降机（备案号闽BE-S10202）升至60米高时未按规定进行检测； 8、项目经理长期不在施工现场履职，本次检查（2015年12月24日）施工员张祖铿未到场； 9、11#楼桩基子分部、混凝土子分部验收，施工单位技术、质量部门负责人未到场；桩基子分部验收，项目总监未到场； 10、施工单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录。 | 89.9 | 督促责令改正 |
| 26 | 富邦学苑11#~14#楼及地下室 （12#楼） | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林紫华 | 福建省正泰建设工程有限公司 | 易少华 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 韩元勋 | 1、该工程地下室总桩数1927（其中设计1859根，补桩68根），现场未能提供正式的动测报告，而动测简报中明确动测桩数551根，未达到设计要求的动测数量需达到总桩数的30%； 2、对一层12-6轴×12-B轴剪力墙进行修补且无修补记录； 3、落地架发现5处未按规范设置连墙件； 4、一至二层有3处楼梯段未进行防护； 5、未能提供钢管质量合格证、质量检验报告以及扣件生产许可证、质量检测报告和产品质量合格证； 6、施工现场出入口未按规定设置洗车台； 7、未能提供《临时排水许可证》； 8、临时用房采用泡沫夹心板材，燃烧性能等级达不到A级； 9、塔式起重机（备案号闽BD-T201408）于安装验收后办理安装告知手续； 10、塔式起重机（备案号闽BD-T201408）基础有明显积水； 11、项目经理长期不在施工现场履职，本次检查（2015年12月24日）施工员邱进展、质检员林新忠未到场。 | 90.6 | 督促责令改正 |
| 27 | 裕正·城市花园 （7#楼） | 泉州裕正置业有限公司 | 潘才博 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 郭招泉 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 罗武庆 | 1、十八层7-31轴×7-A轴剪力墙在混凝土子分部验收前对墙底进行修补； 2、六层砌体：7-24轴~7-29轴×7-R轴偏南1.2m处楼梯间中间单片墙墙端未按设计要求设置构造柱； 3、二十五层模板支撑有4处未设置水平拉杆； 4、未能提供钢管产品质量合格证，扣件生产许可证、产品质量合格证以及可调托撑产品质量合格证、质检报告； 5、未能提供施工现场扬尘防止专项方案及《排水许可证》； 6、2单元二十六层墙柱钢筋报验申请表项目经理签字由他人代签； 7、项目技术负责人林劲松长期不在现场履职； 8、施工单位技术、质量部负责人未到场参加6#、7#楼桩基子分部验收。 | 94.9 | 督促责令改正 |
| 28 | 匹克总部大厦 | 福建匹克集团有限公司 | 黄伟军 | 福建省第五建筑工程公司 | 黄志勇 | 福建新时代项目管理有限公司 | 黄国彬 | 1、对六层楼梯间D轴×5~7轴剪力墙墙底进行修补且无修补记录； 2、五层3-7轴往3-6轴2m交4-1轴处不同砌体材料交接处少设一根构造柱； 3、发现2份监理通知回复单项目经理签字由他人代签。 | 96.4 | 督促责令改正 |
| 29 | 南平市江南水岸 （3#楼） | 福建环达房地产开发有限公司 | 孙聘乐 | 福建省浦口建筑工程有限公司 | 胡东 | 福建盛越建设有限公司 | 陈赵文 | 1、 监理单位未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录； 2、未按规定每层设置消防水枪、水带； 3、大门未设置洗车台； 4、二十六层1×D~J轴连墙件少设置3处； 5、安全网未提供阻燃合格证； 5、塔吊未有第五道附着验收记录； 6、两侧边坡（电塔处）坡顶堆放塔机标准节； 7、未有塔吊后期加节、附着验收记录； 8、未有施工电梯维护和保养记录； 10、施工电梯左、右笼天窗限位失效、左围栏门机械联锁不可靠； 11、未编制施工现扬尘防治专项方案；未按规定取得排水许可证。 | 89.1 | 督促责令改正 |
| 30 | 武夷山碧桂园（第二标段） （132#楼） | 武夷山市碧桂园房地产开发有限公司 | 胡超 | 福建省高华建设工程有限公司 | 江敏 | 福建盛越建设有限公司 | 彭胜华 | 1、未按闽建建〔2015〕38号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录； 2、主体结构（五~十层）混凝土子分部未经验收进入砌体施工； 3、未按规定设置洗车台； 4、未按规定设置消防水枪、水带； 5、施工现场未设置排水措施积水严重； 6、现场活动房燃烧性能等级达不到A级； 7、10层砼外观发现43轴×C轴、44轴×C轴、6~8轴×E轴剪力墙，2~3轴×M轴梁在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 8、18~21轴×G~M轴、37~40轴×G~M轴、5~6轴×B~E轴、24~25轴×B~E轴、52~53轴×B~E轴共7跨立杆间距大于2m； 9、十层A×1~57轴外立杆支点设在纵向水平杆上； 10、安全网未采用阻燃产品、破损； 11、屋顶三处电梯井口无防护； 12、十层临边距外架间距达30~50cm无防护； 13、塔吊基础有明显积水。 | 79.5 | 督促责令改正 |
| 31 | 福安城北学府佳苑 （2#楼） | 德隆祥（福安）置业有限公司 | 沈聪聪 | 福建福华建设工程有限公司 | 张廷智 | 国丰（福建）建设管理有限公司 | 缪秋生 | 1、施工单位未按照闽建建〔2015〕38文要求对所承担的建设工程进行自查自纠； 2、主要道路未按规定硬化处理； 3、钢筋班组仅吴满松1人有安全技术交底记录； 4、未按规定设置洗车台； 5、抽查五层发现6~7轴×A~T轴梁底支撑7处可调螺杆长度超过200mm； 6、钢筋切割机、弯曲机、砼搅拌机未配备开关箱； 7、2~4轴×H~M轴预留洞口、四层以上楼梯口、电梯井立面无防护； 8、安全网未使用阻燃产品； 9、塔吊基础积水严重； 10、五层发现独立杆支撑未加设水平拉杆3处； 11、两侧基坑边坡未按设计方案要求采用喷锚支护； 12、五层发现独立立柱支撑3处自由端高度大于规范要求； 13、三层发现40处悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍； 14、悬挑架搭设至七层未按规定进行分段验收，二层发现临边无防护，四层发现连墙件少设3处； 15、一层 3个节点回弹值低于设计强度等级，经取芯后仍有2个节点芯样混凝土强度低于设计强度； 16、未设置排水沟； 17、七层梁R×5~7轴、H×4~7轴、10×N~R轴框架梁节点，发现H轴交6轴节点箍筋少2个 20、施工现场扬尘防治未编制专项方案；18、工地排水系统按规定取得排水许可证。 | 77.4 | 督促责令改正 |
| 32 | 福鼎市烟墩幼儿园 | 福鼎市华熙教育科技有限公司 | 雷建熙 | 福建鼎辉建设工程有限公司 | 洪智行 | 浙江泛华工程监理有限公司 | 唐潮洪 | 1、四层发现Ec~Gc轴交2c~6c轴12处螺杆长度超过200mm； 2、塔吊回转机构底座连接高强度螺栓松动1处； 3、四层发现Ec~Gc轴×2c~6c轴、1c~3b轴×Ac~Dc轴12处螺杆长度超过200mm； 4、1个漏电保护器动作电流大于15mA，不符合要求； 5、钢筋弯曲机、拉伸机、切割机漏电保护器动作电流大于30mA； 6、未见塔吊近期维保记录； 7、基坑支护形式现场为素喷，不符合设计（喷锚）要求； 8、安全网未采用阻燃产品； 9、现场扬尘防治未编制专项施工方案；工地排水系统未按规定取得排水许可证。 | 90.5 | 督促责令改正 |
| 33 | 闽浙边界粮油批发市场粮油交易中心 （7#楼） | 福鼎市宏裕粮油贸易有限公司 | 王绍德 | 福建省福鼎市宏达建筑工程有限公司 | 许其雅 | 达华工程管理（集团）有限公司 | 巩海青 | 1、门口未设置洗车台； 2、钢筋加工场、材料堆场未配备灭火器，配电室、办公区灭火器材过期未更换； 3、施工及监理单位未按照闽建建〔2015〕38文要求对所承担的建设工程进行自查自纠； 4、办公用房（活动房）燃烧性能等级达不到A级； 5、混凝土班组发现张从孝、李金森、陈锡陆、赖秋香、吴昌茂由同一人代签，视为项目技术人员未向作业人员进行质量安全技术交底； 6、未按规定每层设置消防水枪、水带（建筑高度大于24m）； 7、模板、外脚手架专项方案发现模板专项方案支撑架体为碗扣式与施工现场支撑架体承插盘扣式不符； 8、抽查七层发现5~11轴×D~E轴7处立柱自由端高度达680mm； 9、塔吊起重臂回转范围内有高压线现场未见防护； 10、七层5~11轴×D~E轴6处立柱支托可调螺杆长度超过20cm； 11、5~8轴×E~F轴、9~11轴×E~F轴3处立杆间距超2m； 12、八层连墙件均未设置； 13、6~8轴×D~E轴采光井无防护4处、电梯井立面无防护14处； 14、安全网未采用阻燃网； 15、施工现场扬尘防治未编制专项方案，工地排水系统未按规定取得排水许可证。 | 81.9 | 督促责令改正 |
| 34 | “君临天下”天下四期C区（140~142#）和五期139#楼 （139#楼） | 福建省九龙房地产有限公司 | 林福添 | 福建一建集团有限公司 | 奚建国 | 福建省建福工程管理有限公司 | 黄敬铠 | 1、施工现场出入口未设置洗车台； 2、结构楼层未按照规定设置消防水枪、水带； 3、二十三层碗扣立柱支托发现7处可调螺杆长度超过200mm； 4、十九层发现转角处3处悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍 5、施工电梯左笼极限开关不可靠； 6、安全网未使用阻燃产品； 7、二十三层支撑架体发现水平拉杆、剪刀撑设置少3处； 8、二十三层支撑架体发现4处立柱自由端高度达80cm； 9、二十三层发现连墙件少设3处； 10、塔吊超过一年未做定期检测； 11、塔吊附墙杆非原厂制作，未见专家论证方案； 12、二十二层发现10~12轴×M~Q轴、20~22轴×M~Q轴预留洞口无防护，楼梯口无防护3处； 13、工地排水系统未取得排水许可证。 | 89.6 | 督促责令改正 |
| 35 | 中航紫金·云熙 （18#楼） | 龙岩紫金中航房地产开发有限公司 | 王立鑫 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 蒋向阳 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 胡兴春 | 1、施工单位未按照闽建建〔2015〕38号文要求开展第一阶段自查自纠； 2、18#楼31层梁板模板支撑超过9处未设置剪刀撑、扫地杆； 3、18#楼31层梁板模板支撑超过9处立柱支托可调螺杆长度超过200mm； 4、18#楼31层[(4)-(6)]x(A)轴梁KL10左侧上部纵向受力钢筋与设计要求不符，设计为6根直径16的三级钢，实际为5根直径16的三级钢，缺少一根； 5、18#楼31层(7)x[(A)-(B)]轴GBZ6梁柱节点箍筋缺少2道； 6、18#楼30层模板支撑超过9处自由端高度大于500mm； 7、18#楼30层电梯井口未设置防护栏杆，发现3处； 8、18#楼31层梁板支撑钢管及扣件无产品合格证，可调螺杆无产品合格证、质量检验报告且螺杆外径、支托板壁厚不符合要求； 9、18#楼施工电梯（备案号：闽FB-S01335）卸料平台与吊笼之间距离大于50mm（现场达100mm以上）。 | 94.3 | 督促责令改正 |
| 36 | 禹洲·城上城 （10#楼） | 龙岩禹洲房地产开发有限公司 | 王志国 | 厦门中联建设工程有限公司 | 路建国 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 李红 | 1、10#楼31层，外脚手架未高出作业层一步；18#楼24层，悬挑架与楼层边间隙未采用硬质材料封闭； 2、10#楼31层(14)x[(K)-(L)]轴GAZ5箍筋少一道； 3、10#楼31层立柱支托可调螺杆，发现3处长度超过200mm； 4、塔式起重机（闽FA-T01356）：主卷扬在小车上有2个滑轮边缘变形，应报废，且无维保记录； 5、10#楼二十九层梁板混凝土同条件养护试块放置在首层电梯口养护； 6、10#楼31层梁板支撑钢管及扣件无产品合格证，可调螺杆无产品合格证、质量检验报告且螺杆外径、支托板壁厚不符合要求； 7、10#楼25层开口型脚手架一端未设置连墙件； 8、10#楼施工电梯（备案号：闽FB-S00252）安全钩与导轨架距离大于规范规定的10mm(现场达20~30mm)。 | 96.4 | 督促责令改正 |
| 37 | 永定县公安局森林分局指挥中心综合业务用房工程 | 龙岩市公安局永定森林分局 | 包泰东 | 福建嘉坤建设工程有限公司 | 雷婉婉 | 龙岩永鑫工程项目管理有限公司 | 李建东 | 1、连墙件未按方案要求从第一步水平杆处设置，现场从第三步设置； 2、施工电梯（备案号：闽FY-S00071）单行门机械锁勾未安装，安全钩与导轨架距离约300mm，大于规范规定100mm； 3、二层至三层楼梯段施工缝夹渣，发现1处； 4、综合业务用房后有一高度达20米的高边坡，未做支护，无排水措施，存在重大安全隐患。 | 98.6 | 督促责令改正 |
| 38 | 永丰豪庭 （5#楼） | 龙岩永丰晟房地产开发有限公司 | 苏美福 | 龙岩市全发建筑工程有限公司 | 林莎 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 胡师辉 | 1、5#楼11层开口型脚手架一端未设置连墙件，11层(14)x[(A)-(D)]轴未按要求设置连墙件，发现3处； 2、5#楼18层未按规范要求设置剪刀撑、扫地杆、水平拉杆； 3、5#楼14层(13)x(D)轴框架柱混凝土外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前擅自修补； 4、5#楼18层承插式支撑超过9处立柱支托可调螺杆长度超过200mm； 5、5#楼10层外脚手架步距2.1m、11层外脚手架步距1.9m，横距0.9m，与方案设计步距1.8m，横距1.05m不符； 6、5#楼18层墙柱箍筋末端未做135°弯钩； 7、5#楼18层墙柱相邻钢筋电渣压力焊在同一截面连接； 8、5#楼砂浆搅拌机与12层开关箱漏电保护器存在一漏多用现象； 9、5#楼11层预留洞口（800mmx850mm）未防护到位，发现2处； 10、5#楼施工电梯（备案号：闽FA-A01030）附着设置在楼板上，不符合使用说明书要求； 11、5#楼施工电梯（备案号：闽FA-A01030），左笼超载限制器无法显示重量。 | 94.3 | 督促责令改正 |
| 39 | 凯天龙文化创意产业B地块（美地公园）项目 （8#楼） | 福建凯天龙置业有限公司 | 苏志刚 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 黄开章 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 熊天赐 | 1、项目技术人员未向“林连源”“林发培”“廖冬香”三人进行质量安全技术交底并签字确认； 2、模板班组“廖冬香”进入施工现场前未进行安全教育培训； 3、8#楼23层B区外架未高出作业层一步； 4、8#楼23层A区立柱支托可调螺杆9处以上长度超过200mm；模板支撑可调托撑无产品合格证及质量检验报告，支托板壁厚及螺杆外径不符合要求； 5、8#楼23层A区立柱自由端高度大于规范要求； 6、钢筋加工场未搭设安全防护棚，8#楼16层通风进口、电梯井口防护不到位，发现6处； 7、8#楼临时用电电缆未采用瓷瓶与架体绝缘架设，楼层开关箱未设漏电保护器； 8、8#楼塔式起重机（备案号：闽GA-T01008）存在下列问题：主卷扬钢丝绳在卷筒上排列不整齐；灭火器失效；“四方”验收表格不规范； 9、8#楼塔式起重机（备案号：闽GA-T01008）采用多批次不同型式的标准节，导致顶升横梁防脱装置不起作用； 10、8#楼施工电梯（备案号：闽GA-S00668）卸料平台与吊笼之间间距达100mm以上，大于规范规定的50mm。 | 95.4 | 督促责令改正 |
| 40 | 昌盛佳园 | 三明市融城投资有限公司 | 王友开 | 福建三明市第一建设工程有限公司 | 谢丽兰 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 陈征 | 1、地基与基础混凝土子分部验收记录设计单位负责人未签字、盖章； 2、施工通道安全防护棚搭设不到位； 3、8～9层悬挑架，发现6处立杆纵距1.4~1.9m、步距1.9m大于方案设计的纵距1.2m、步距1.8m； 4、16层（层高5m）梁板支撑水平拉杆、扫地杆、剪刀撑共6处数量设置不足；模板支撑可调托撑螺杆外径及支托板壁厚不符合要求； 5、16层悬挑架未搭设完毕，但柱墙钢筋已安装，部分柱模板已封模； 6、8层外架与楼层边间距为40-60mm，未做防护； 7、转料平台立面未封闭，前端未设置平网； 8、一层未使用密目网封闭； 9、16层梁板模板支撑发现3处上碗扣缺失； 10、塔式起重机（备案号：闽GA-T00886）附着框有一角的吊耳板销孔破损，且附着撑杆连接固定螺栓处于受剪切状态（应补全附着撑杆连接固定的螺栓受剪切相关计算材料）； 11、12层现浇混凝土外观[(2)-(3)]x(D)轴梁发现1处夹杂塑料袋； 12、外脚手架架体开口处未设置横向斜撑；外脚手架型钢悬挑梁与结构未采用螺栓钢压板或角钢压板连接固定； 13、塔式起重机（备案号：闽GA-T00886）：顶升横梁存在设计缺陷，未设置防脱槽装置；力矩限制器未按定码变幅、定幅变码分别设置并调整。 | 94.4 | 督促责令改正 |